К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М "

РКНДН 104…325

П А С П О Р Т

260 - 002 ПС

Конвекторы "Изотерм" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

1.3.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

2. Обозначение  изделия

РКНДН – сдвоенный концевой конвектор с нижним подключением для монтажа к стене.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе	1 шт.

Кронштейн	2 шт.  для конвекторов длиной до 1,6 м.

или 	3 шт.  для конвекторов длиной 1,6 м. и более.

Ключ воздухоспускного клапана 	1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвекторы РКНД Н может иметь наружную или внутреннюю резьбу G ½ (исполнение определяется при заказе).

4.2.		Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1 и в таблице 1.

Рис. 1  Конвектор «Изотерм» настенный концевой РКНДН 104…325

с нижним подключением.

Таблица 1

| Тип конвектора | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | Размеры |  | Масса (с кронштейнами), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H мм | L мм |  |
| РКНДН-104 РКНДН-107 РКНДН-109 РКНДН-110 РКНДН-112 РКНДН-113 РКНДН-116 РКНДН-119 РКНДН-122 РКНДН-125 | 0,41 0,878 1,217 1,385 1,723 1,891 2,4 2,907 3,414 3,92 | 150 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 6,2 8,4 9,9 10,7 12,2 12,9 16,1 18,3 20,5 22,8 |
| РКНДН-204 РКНДН-207 РКНДН-209 РКНДН-210 РКНДН-212 РКНДН-213 РКНДН-216 РКНДН-219 РКНДН-222 РКНДН-225 РКНДН-304 РКНДН-307 РКНДН-309 РКНДН-310 РКНДН-312 РКНДН-313 РКНДН-316 РКНДН-319 РКНДН-322 РКНДН-325 | 0,669 1,46 2,053 2,28 2,885 3,112 3,949 4,783 5,618 6,452 0,870 1,900 2,606 2,970 3,689 4,050 5,140 6,220 7,310 8,400 | 250 350 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 8,9 12,9 15,6 16,9 19,5 20,8 26,0 30.0 33,9 37,9 15,5 21,2 25,1 26,9 30,6 33,1 39,1 45,4 51,3 57,6 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1.	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2.	Разметить места установки кронштейнов (см. рис.2а). При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм. Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 240 мм меньше длины конвектор (при необходимости можно изменить это расстояние для этого нужно снять средний кожух, предварительно открутив винты крепления и передвинуть кронштейны, шаг переустановки 10 мм). Если длина конвектора более или равна 1,6 м,  то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

5.3.	Выполнить отверстия в стене установить дюбели или и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.4. Установить конвектор в сборе на кронштейны и закрепить его болтами (см. рис.2б).

5.5.	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.6.	При запуске системы отопления для удаления воздуха из конвектора необходимо свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды.

Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

Рис. 2.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 6 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2	  При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует ТУ 25.21.11-001.46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,

АО            «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.